会议纪要

- 目标：

  - 评审 Mark 基于扫描/尺寸完成的最新布局（DAC300房间 + Lyophilizer房间）。

  - 逐条回顾 RFI/Scope/RFI log（哪些可以关闭、哪些保持打开、哪些新增行动项）。

关键待确认清单（汇总）

- Head tanks尺寸/数量与对pumping skid布置影响（3个head tanks；2–8℃；尺寸待定）。

- DAC柱顶部是否需要频繁操作、能否抬高、柱装填方式/进房间方式。

- Lyophilizer房间：是否必须建墙（ATEX/HVAC/并行生产策略三方确认）。

- Lyophilizer穿墙开孔尺寸/位置/结构影响（Michael/civils复核）。

- CIP罐高度与风管干涉风险（尺寸确认）。

- WFI/clean steam需求：是否法规硬要求，是否可由现有purified water验证满足，TJ4实际做法与原因（Peter对接Daoxing/TJ4）。

- 移动罐2–8℃温控方案（tempered HTF vs 独立冷机/冷热水包）。

- 废液罐最终废弃路径、排放点接现有还是新建（segregation/环保机构沟通）。

- UKCA/CE合规与供应商报价/周期影响（必须出厂前认证）。

- 现有设备重量/基础等土建输入：Mike明确需要哪些后再定向收集。

1) Layout Review – DAC300 / Prep HPLC 房间（C1相关）

1.1 Mobile head tanks（移动head tank）需求与布置影响

- 要点：

  - 上次讨论提到：房间顶部区域（靠墙侧）拟增加3个 head tanks。

  - 尚未建模 head tanks，因为缺少明确尺寸。

- 需要确认/行动项：

  - 提供 head tanks 尺寸（现SW仅有非夹套100/150/200L的初步印象）。

  - Clare确认 head tank 实际尺寸，给Mark一个可先放进去的尺寸起点。

1.2 DAC柱高度、吊装/检修与顶部操作需求

- 要点：

  - 当前模型柱高约 2.7–2.75m（数据表/资料来源）。

  - 从柱顶到天花约 2m余量（现状态）；讨论提及未来可能需要“把柱抬高1m”以方便树脂更换/底部维护。

  - 关键问题：抬高后是否影响顶部操作/维护？柱是否需要从顶部加料？是否有需要频繁到顶部操作的点？

- 结论/需要确认：

  - 初步认为可抬高，但需确认：

    - 柱装填/加料方式（从顶部/泵入）；

    - 顶部是否有需定期操作点；

    - 柱进房间方式（能否通过门进入/是否在房间内组装）。

2) Layout Review – Lyophilizer 房间（FG1/GP1相关）

2.1 消防出口与通道净距（Escape route）

- 要点：

  - 新布置对门开启/疏散通道影响较大，但门可全开。

  - skid与墙之间局部净距约 860mm（“仅仅够用”）；另一方向约 1.2m。

  - 该门不是主通道，主要路线应走loading dock方向的大门；但现场可能有人/物通过该门进出（IBC/容器等）。

- 结论/待确认：

  - 现方案疏散通道“勉强可接受”，但后续建墙/加HVAC后需复核。

  - 需要确认该门在实际操作中是否会被频繁当作便利通道使用，从而影响风险判断。

2.2 Tray方案选择：single-use trays（一次性托盘）

- 要点：

  - 模型按 single-use trays假设进行；上周五做过“执行性决定”。

  - 选择理由之一：占地略小，有助于空间适配。

- 结论/行动项：

  - 需形成正式记录并对外/对内沟通：托盘方案为一次性托盘（非可清洗托盘）。

2.3 “白色圆柱”不明物体

- 要点：

  - 模型中央白色圆柱是从我们提供布局图上照搬建模的，但大家不确定其真实含义/必要性/是否可移位。

- 行动项：

  - 确认该物体是什么、是否必须在该位置、是否可移至其他位置；并补充细节（平面/立面）。

2.4 是否需要新增隔墙（wall）？——ATEX vs HVAC vs 交叉污染/并行生产

- 要点：

  - 从ATEX角度：可通过合理 zoning 减少或避免建墙的可能（需复核HAC/危险区域等级）；排放点规模可能不大。

  - 从HVAC角度：若高密闭导致需要更高换气率，把空间做小更经济；但房间可能会变得狭小、操作压抑。

  - 从交叉污染/质量角度：

    - 设备本体（filter dryer、lyophilizer）自带 containment，不一定需要额外墙体；

    - 关键在于是否需要在同一空间同时生产两种产品（或两台设备并行不同产品）。

    - 现有工厂已有类似“同模块两台滤干机”并行的风险评估与质量文件，可通过line clearance控制（一次只操作一台、换产品前清场）。

- 结论/待确认：

  - 不强制立即决定建墙，但需要两条线确认：

    - Chris：从 HAC/危险区域分类与ATEX角度复核（含FD编号、距离等）。

    - Claire & Scott：从运营角度确认是否存在“同一时间同一区域两产品并行”的需求及可接受的控制策略（是否必须物理隔离）。

2.5 Lyophilizer 穿墙开孔

- 要点：

  - 需确认开孔尺寸、准确位置；是否有结构柱/限制；可能需要把现有孔洞做大。

  - 初步现场判断“应该可以”，但要让土建团队基于扫描+设备尺寸做复核。

- 结论/行动项：

  - 对接 Michael / civils 复核：开孔尺寸、结构影响、是否有障碍物。

2.6 CIP系统/罐高度与与管道/风管干涉风险

- 要点：

  - CIP在相邻房间；CIP罐“比预期更高”，可能顶到ductwork。

  - 需要确认CIP罐精确高度（可能来自设备清单/表格，但不确定是否齐全）。

- 行动项：

  - 核实CIP罐高度/尺寸，并评估是否与风管冲突；Clare复核解释是否一致。

3) RFI（逐项关闭/保留/新增）

3.1 可关闭项（close）

- Lyophilizer through-the-wall安装：方向明确，作为scope问题可关闭。

- Waste tank安装（2,000L）：尺寸确认，纳入scope，可关闭。

- 移除泵（removal of pump）：已确认可行，可关闭。

- 设备清单/整体尺寸重量（新设备部分）：已提供，若有缺口再单独补，关闭。

- LV power（主要设备功率需求）：已在设备表/扫描中提供，暂时关闭，后续如新增再开。

- 小范围接口接入现有控制系统：信息不足但当前不是关键成本项，按合理假设推进，相关条目可暂时关闭/或保持轻度open（会议中倾向按common sense推进）。

- 部分“其他设备/成本”条目：设备成本属于我方scope，非本RFI范围，可关闭。

3.2 需保持打开/继续澄清的关键项

- Civil works：是否要造分隔房间

  - 因为“是否建墙/房间形成”尚未定，相关HVAC评估也依赖该决策 → 保持 open。

- HVAC adequacy评估

  - 以现有换气与空气品质为基础假设，但“形成房间/不形成房间”会影响服务 adequacy → 保持 open。

- Clean steam / WFI 需求（重点争议项）

  - 初步观点：WFI仅用于冻干最终清洗，且可能通过现有 purified water系统验证达到WFI标准；clean steam是否必须仍需确认。

  - 需要对比“TJ4实际做法”与“是否为法规硬要求还是因为服务可得” → 保持 open。

  - 行动：Peter向Daoxing/TJ4确认（客户也问过同类问题）。

- Mobile tanks 2–8℃温控实现方式（Utilities）

  - 需确认是用tempered HTF（冷热混配）还是需独立小冷机/冷水包；现有CC1模块只有热水系统，改造为冷热会增加工作量 → 需进一步核实。

  - 行动：检查供给点与可能方案，并反馈Chris是否需要提供独立系统。

- Waste tank排放/废液去向（Disposal route）

  - 罐内废液最终排到哪里，能否走标准废弃系统。

  - 仍需会议/决策，接近收敛但未完全定案 → 保持 open。

- Emission point / vent connection（废液罐排放点接现有还是新建）

  - 初步想法：接现有，但担忧会破坏segregation、引入交叉污染风险；可能需要新排放点。

  - 牵涉未来与环境机构沟通（时间长，可能9个月），需提前考虑 → 保持 open。

- UKCA/CE认证

  - 必须在设备到UK前完成合规认证，否则到港后补认证会非常困难；需核实中国供应商报价与周期是否已包含UKCA/CE合规 → 保持 open。

- Existing equipment weights/dimensions（现有设备重量/基础等）

  - 可能不在图纸里，需要从资料中翻；为避免浪费时间，先问Mike具体需要哪些 → 需进一步澄清。

- Foundations / civils inputs

  - 需Mike确认需求；可能还有额外图纸不在系统上 → 保持 open。

- Piping specification

  - 需与Marcus确认是否已有可用版本（可复用前项目） → 待确认。

3.3 Glove isolators（手套箱隔离器）与除湿/一次通过通风

- 要点：

  - 已对隔离器提出：不回风；房间取风→除湿→一次通过隔离器→排出（不回到房间）。

  - 需确认“除湿/去湿”是否包含在手套箱包内；因为整栋楼目前没有固体处理配套除湿。

- 结论/行动项：

  - 保持该条目的核实：确认供应商包内是否含除湿段/干燥段及其布置需求。