## Slide 1
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
1 / 34
内部汇报 · 整体汇报
凯莱英 UK · Sandwich Pilot Plant
资本项目汇报
一、地面层改造 + C1 升级
£7.81M
HPLC + 冻干 £5.33M · C1 £2.48M 2027-10 C1 / 2027-12 HPLC / 2028-06 冻干
二、OEB5 高活实验室
£3.55M
一期口径 计划 2027-11 交付
三、B902 东侧扩建
£78.1M
可研评估 OOM 2030-05 竣工
汇报日期： 2026年10月12日

## Slide 2
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
2 / 34
项目概览
三部分 · 可行性 / 概念 / 内部估算量级
子项目 | 范围 | 投资（估算量级） | 关键节点
一、HPLC + 冻干 | 既有 PDF footprint 改造（地面层） | £5.33M | 2027-12 HPLC / 2028-06 冻干
C1 模块 OEB5 升级 | 现有 C1 模块 OEB5 日常运行能力 | £2.48M | 2027-10 安装确认
二、OEB5 高活实验室 | 既有 G-128 套间改造；GIFA 215 m²；4+1 台隔离器 | £3.55M（一期） | 计划 2027-11 交付
三、B902 东侧扩建 | 新建四层+夹层，反应/加氢/过滤干燥 | £78.1M | 2030-05 竣工
交付关联：厂房内改造（制备 HPLC + 冻干）与 C1 模块升级须同步完成，方能为制备 HPLC 操作提供 OEB5 能力；制备 HPLC 单元驱动整体交付时间线。
产能依据：欧洲商务已整理面向 Sandwich 的高活需求与机会（2027–2030）。已列名 AZ、Genmab、BioNTech、NCC，另有 Roche、信达、宜联询盘海外高活产能。
第一、二部分合计（改造 £5.33M + C1 £2.48M + 高活实验室一期 £3.55M）约 £11.36M，不含 B902 东侧扩建。各线来自不同的评估基础：扩建与改造为可行性量级，C1 为内部估算，高活实验室为概念阶段成本计划。

## Slide 3
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
4 / 34
高活+纯化/冻干需求 · 客户与项目
客户 | 项目 | 状态 | 2027–2030 量 | 商务产值口径 | 要点
AZ | Exatecan（ASYM-128214） | 已丢失 | 43.2 kg | $5–6M | 2025-09 询盘。GMP payload-linker 已选 欧洲供应商Procos（意大利公司）；非 GMP 生产仍在康龙宁波。 产品估计最早2030年上市，可于2028下半年争取二供机会
AZ | ADC linker AZ14374332（ASYM-147285，Exatecan 为中间体） | 已丢失 | 37 kg | $18M | 与上一行同
AZ | AZD5305（ASYM-124995） | 在谈 · 第二供 | TBD | — | 7步合成，最后两步为高活，SW 已拿到工艺优化PO，正在Lab执行中；AZ 未提供商业量。 若 SW 扩展高活产能，可争取二供。
AZ | Camizestrant / AZD9833（ASYM-147692） | 在谈 · 第二供 | ~8,800 kg | $5-10M/yr | 最后一步为高活。现供 Cambrex US。公斤数由中间体年需求估算，不是 AZ 确认的 API 订单。
AZ | 其他 ADC 管线 | 询盘 | — | — | AZ ADC payload-linker 管线较多；近期沟通中表示希望了解 SW 高活扩建计划。
Genmab | LD038.TFA（ASYM-129959） | 在谈 · 第二供 | 71.8 kg | $86M | Payload-linker。计划 2026 年底报 BLA。天津已完成 PPQ、商业批次进行中。 客户评估欧美二供，关注 SW 扩建计划 （若有合作机会，需进一步升级BLA能力）。
BioNTech | BNT3214（ASYM-139154） | 在谈 · 转至 SW | 8 kg | $15–20M | 现由中国支持早期研究；希望项目推进后由 Sandwich 长期供货
NCC | Exatecan mesylate | 已列需求 | 6 kg（2027） | TBD | 仅列 2027 年 6 kg，其后年份与产值为 TBD。
Roche / 信达 / 宜联 | 高活海外产能询盘 | 询盘 | — | — | 三家在询问高活海外产能

## Slide 4
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
3 / 34
高活+纯化/冻干需求：客户在问产能
欧洲商务整理 · Sandwich 高活项目需求与机会（2027–2030）
4 家列名客户
AZ · Genmab · BioNTech · NCC
3 家询盘
Roche · 信达 · 宜联（无量）
2 条已丢失
AZ Exatecan + linker GMP
明确问扩建
AZ、Genmab 已表示关注 SW 计划
欧洲商务列出面向 Sandwich 的高活需求与机会。
已列名客户为 AZ、Genmab、BioNTech、NCC；另有 Roche、信达、宜联询问高活海外产能。
AZ、Genmab 明确希望了解 SW 高活扩建计划。部分项目的诉求是欧美第二供，用于对冲供应风险。
BioNTech 希望把现由中国支持的早期项目延伸到 Sandwich，并列明能力要求：与 TJ4 相当的高活密闭（1 ng/m³）、实验室至公斤级、适用的高活色谱、高活冻干、与常规分析分开的高活分析。
密闭与高活分析
BioNTech 要求与 TJ4 相当的密闭（1 ng/m³），以及与常规分析分开的高活分析。对应 G-128 高活实验室。
高活、色谱与冻干
同一客户列明 fit-for-purpose 高活色谱与高活冻干。对应厂房内 HPLC + 冻干改造。
第二供窗口
AZ Exetecan+drug linker与AZD5305项目
Genmab 计划 2026 年底报 BLA，天津已进入商业批次，正在评估欧美第二供。AZ 多个 API 亦以第二供为前提

## Slide 5
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
5 / 34
第一部分
一、Pilot Plant 地面层改造 + C1 OEB5 升级
HPLC + 冻干（RBPC FS P01） · C1 模块 OEB5 升级（内部估算）
£7.81M
第一部分投资合计
£5.33M
HPLC + 冻干
£2.48M
C1 OEB5 升级
2028-06
最晚节点（冻干目标）

## Slide 6
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
6 / 34
第一部分 · 投资与节点总览
HPLC + 冻干与 C1 OEB5 升级同步交付，共同形成制备 HPLC 的 OEB5 运行能力
子项 | 投资估算 | 构成 | 关键节点 | 估算依据
HPLC + 冻干 | £5,329,100 | 直接 £3,026,800 + 间接 £1,072,500 + 30% 项目预备费 £1,229,800 | HPLC 2027-12；冻干 2028-06 | RBPC FS P01
C1 OEB5 升级 | £2,476,500 | 主设备 £1,905,000 + 30% 项目预备费 £571,500 | 安装与确认 2027-10 | 内部估算；供应商预算报价
合计 | £7,805,600 | 其中项目预备费 £1,801,300 | — | —
主要设备
• 冻干机 £967,000；HPLC 撬装 £358,000
• 固定隔离器 £1,000,000；柔性隔离 £330,000
• HVAC 与气闸 £575,000
交付关联
• C1 升级先于 HPLC 投用完成（2027-10 → 2027-12）
• 冻干机制造 8–10 个月，为第一部分关键路径
预备费口径
• 两条线均按 30% 计列项目预备费
• 合计 £1,801,300，HPLC + 冻干另含 30% 价格风险

## Slide 7
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
7 / 34
HPLC + 冻干 · 执行摘要
9802-RBP-ZZ-ZZ-RP-X-100000
技术可行
FS P01
£5.33M
项目总投资估算
2027-12
HPLC 目标（+3 个月）
2028-06
冻干目标（+3 个月）
• 范围：制备 HPLC（DAC300/CP300）+ 冻干机（隔离器、除湿、纯蒸汽发生器等）及配套改造。
• 投资：Total CAPEX Estimate £5.33M（直接+间接+30% 项目预备费）；非最终 Capex。
• 周期：冻干机长周期驱动；优先冻干后 HPLC。
• 关联：须与 C1 模块 OEB5 升级同步交付，方可实现制备 HPLC 的 OEB5 运行能力。
• 需求对应：欧洲商务清单中，BioNTech 将高活色谱与高活冻干列为转至 Sandwich 长期供货的能力要求。

## Slide 8
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
8 / 34
HPLC + 冻干 · 范围
HPLC
• DAC300/CP300 泵撬；移动头罐；2000 L 废液罐
• 国内汉邦为估价基础
• PG.05 区域安装
冻干机
• 冻干腔、隔离器、双 CIP、除湿、PSG
• 东富龙（Tofflon）为估价基础
• 气闸/改造约 20 周

## Slide 9
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
9 / 34
HPLC + 冻干 · 投资总览
9802-RBP-ZZ-ZZ-CP-X-100001
项目总投资估算
£5,329,100
直接费用合计 | £3,026,800
1. 主工艺设备 | £2,047,500
1.1 冻干机 | £967,000
1.2 HPLC 撬装 | £358,000
1.3 储罐/容器 | £200,000
1.4 泵组 | £50,000
1.5 价格风险（30%） | £472,500
2. 基础设施改造 | £979,300
2.1 土建结构 | £326,000
2.2 机械与管道 | £264,000
2.3 电气仪表 | £128,000
2.4 暖通空调 | £35,300
2.5 价格风险（30%） | £226,000
间接费用合计 | £1,072,500
3. FEED 研究 | £225,000
4. 详细设计 | £289,000
5. CDM 费用 | £235,000
6. 调试 | £76,000
7. 价格风险（30%） | £247,500
一般风险与预备费 | £1,229,800
全项目预备费（30%） | £1,229,800

## Slide 10
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
10 / 34
HPLC + 冻干 · 投资结构
直接 / 间接 / 一般风险与预备费
£5,329,100
项目总投资
£3,026,800
直接费用合计
£1,072,500
间接费用合计
£1,229,800
一般风险与预备费
1. 主工艺设备 £2,047,500
2. 基础设施改造 £979,300
项目总投资构成
Chart: 
| 项目总投资
直接费用合计 | 3026800
间接费用合计 | 1072500
一般风险与预备费 | 1229800
直接费用 — 分项
Chart: 
| 冻干机 | HPLC 撬装 | 储罐/容器 | 泵组 | 土建结构 | 机械与管道 | 电气仪表 | 暖通空调
£ | 967000 | 358000 | 200000 | 50000 | 326000 | 264000 | 128000 | 35300

## Slide 11
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
11 / 34
HPLC + 冻干 · 周期
FS §4.4 图 1 · 以 2026-09 启动重新基线（原 6 月口径 +3 个月）
冻干制造
8–10 月
HPLC 供货
~18 周
FEED
12–14 周
详细设计
18–20 周
2026 H1
2026 H2
2027 H1
2027 H2
2028 H1
FS / 基准
2026/05 – 2026/05
Engineer 就位
2026/09 – 2026/10
FEED（示意）
2026/10 – 2027/01
详细设计（示意）
2027/01 – 2027/06
冻干规格 / 资金
2026/09 – 2026/11
冻干制造
2026/11 – 2027/08
冻干 FAT
2027/08 – 2027/09
冻干运输安装
2027/09 – 2027/12
冻干验证 → PQ
2027/12 – 2028/06
HPLC 规格 / 资金
2026/12 – 2027/02
HPLC 制造
2027/02 – 2027/06
HPLC FAT
2027/06 – 2027/07
HPLC 运输安装
2027/07 – 2027/09
移动头罐
2026/11 – 2027/08
废液罐
2026/11 – 2027/08
改造
2027/04 – 2027/08
约今
完成
采购 / 制造
施工 / 验证
关键路径
工程师就位
§4.3 示意

## Slide 12
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
12 / 34
C1 · 执行摘要
现有 C1 模块 OEB5 日常运行能力
OEB5 日常运行
升级目标
£2.48M
项目总投资估算
2027-10
安装与确认目标（+3 个月）
• 范围：二层物料分装与首层最终包装固定隔离器；HVAC 升级；进出气闸联锁及雾化淋浴；覆盖各单元操作与废物流的定制柔性隔离器。
• 估算：已取得供应商预算报价 —— ILC Dover 反应釜投料柔性隔离器整包 £115,800（含 R19–R22 投料方案概念设计）；Howorth 单腔分装隔离器 £250,000/台。两者均为 Ex Works 口径，不含包装、运输、安装与调试。
• 选型：因属于现有厂房升级改造，涉及局部修改，非完整新机安装，不建议采用国内隔离器方案（所有parts英国落地须符合 UK 标准并取得 CE 标志，补认证至少增加 3–4 个月，费用与时间多不是好的选择）
• 交付关联：须与厂房内改造（制备 HPLC + 冻干）同步完成，方能为制备 HPLC 操作提供 OEB5 能力。
• 周期：假设与改造项目一并批准；制备 HPLC 单元驱动 C1 模块升级交付时间线。

## Slide 13
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
13 / 34
C1 · 范围
固定隔离器
• 三层（second floor）：物料分装
• 一层（ground floor）：最终包装
HVAC 与气闸
• HVAC 升级，支持日常 OEB5 运行
• 进出气闸联锁升级，含雾化淋浴
柔性隔离
• 多台定制柔性隔离器
• 覆盖模块内各单元操作及废物流
估价依据（供应商报价）
• 柔性隔离器：ILC Dover JS26-11384-0（2026-07-22）整包 £115,800，EXW，不含运输安装；交期约 20 周（图纸批准后）
• 固定隔离器：Howorth Q26543（2026-08-11）单腔分装隔离器 £250,000/台；选项 190 RTP £18,000、样机 £17,000

## Slide 14
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
14 / 34
C1 · 隔离器选型
不建议采用国内隔离器方案
须 CE 标志
英国落地前提
+3–4 个月
事后补认证下限
成品高完整性
本项目所需类型
• 英国落地须符合 UK 标准并取得 CE 标志。国内既有方案暂不具备 CE。
• 事后补做 CE：按已有项目经验至少增加 3–4 个月；若认证要求改设计，周期还会延长。
• CE 所需设计与测试文件，国内方案设计时未按该标准准备，补齐工作量大。
• 本项目需要成品高完整性隔离器。已接触的国内供应商资料难以直接用于本项目；东富龙以设备定制隔离器为主，与本需求不匹配。
• 推荐路径：按已取得的 Howorth、ILC Dover 预算报价推进供货方案深化。

## Slide 15
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
15 / 34
C1 · 投资总览
内部估算 · 主设备 + 30% 项目预备费
项目总投资估算
£2,476,500
主设备（设备与设计费） | £1,905,000
1. 固定隔离器 | £1,000,000
1.1 三层（second floor）物料分装固定隔离器 | £500,000
1.2 一层（ground floor）最终包装固定隔离器 | £500,000
2. HVAC 与气闸 | £575,000
2.1 HVAC 系统改造/升级 | £350,000
2.2 气闸联锁及雾化淋浴 | £225,000
3. 柔性隔离 | £330,000
3.1 各单元操作定制柔性隔离器 | £330,000
一般风险与预备费 | £571,500
全项目预备费（30%） | £571,500

## Slide 16
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
16 / 34
C1 · 投资结构
主设备小计 / 全项目预备费
£2,476,500
项目总投资
£1,905,000
主设备小计
£571,500
全项目预备费
项目总投资构成
Chart: 
| 项目总投资
主设备小计 | 1905000
全项目预备费 | 571500
主设备 — 分项
Chart: 
| 1. 固定隔离器 | 2. HVAC 与气闸 | 3. 柔性隔离
£ | 1000000 | 575000 | 330000

## Slide 17
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
17 / 34
C1 · 周期
假设与改造项目一并批准 · 以 2026-09 启动重新基线（原 6 月口径 +3 个月）
范围定稿
8 周
详细设计
12 周
下单/制造
20 周
安装确认
8 周
2026 H2
2027 H1
2027 H2
范围定稿
2026/10 – 2026/12
详细设计
2026/12 – 2027/03
下单及设备制造
2027/03 – 2027/08
安装与确认
2027/08 – 2027/10
约今
设计 / 准备
下单 + 制造
施工 / 确认

## Slide 18
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
19 / 34
第二部分
二、OEB5 高活实验室（G-128 套间改造）
Concept 阶段 · 成本计划 260806 / 概念进度 260727 / 风险登记册
概念阶段
成本计划 / 概念进度 / 风险登记册
£3.55M
一期项目投资估算
2027-11
计划交付（概念进度 +6 周）
215 m²
GIFA（实验室约 182 + 办公区约 33）

## Slide 19
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
20 / 34
高活实验室 · 执行摘要
DPH_G-128 Suite Alterations Concept Cost Plan 260806
概念阶段
成本计划 / 概念进度 / 风险登记册
£3.55M
一期项目投资估算
2027-11
计划交付（概念进度 +6 周）
215 m²
GIFA（实验室约 182 + 办公区约 33）
• 范围：既有 G-128 套间改造为实验室与办公区，GIFA 215 m²；隔离器在成本计划中计列 4 台 × £150,000 + 1 台 × £100,000。
• 投资：一期项目投资（含通胀）£3,550,444；不含增值税。含二期及后续设备的全口径为 £4,300,044。
• 构成：建筑工程费 £1.95M + 专业服务费 £0.14M + 一期业主设备 £0.96M + 风险预备费 £0.40M + 通胀 £0.10M。
• 周期：概念进度（草案）自资金批准与推进决定起 262 个工作日，计划交付 2027 年 11 月；隔离器 2027-07-14 到场。
• 隔离器费用：目前为基于与供应商沟通的估算，最终取决于项目范围最终确认的密闭等级。
• 业主设备按分阶段清单待采购 £1,713,045：一期 £963,445 计入本期，二期及后续 £749,600 不计入本期。
• 需求对应：欧洲商务已列 AZ、Genmab、BioNTech、NCC 等对 SW 高活能力的需求或询盘；BioNTech 明确要求与 TJ4 相当的密闭及独立高活分析。

## Slide 20
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
21 / 34
高活实验室 · 范围
依据 G-128 概念成本计划分项
范围与面积
• 既有 G-128 套间（G128 及 G128A–D）改造；GIFA 215 m²
• 实验室区约 182 m²（机电费率基准）+ 办公区约 33 m²（地毯量）
• 拆除 G128 与 G128D 之间砌块墙；混凝土墙新开 2 处传递窗洞、2 处门洞
隔离器与实验设备
• 成本计划：4 台 × £150,000 + 1 台 × £100,000（合计 £700,000）
• 费用性质：基于与供应商沟通的估算，最终取决于项目范围最终确认的密闭等级
• 通风柜：假设现有可继续使用，仅列 £20,000 维修保养费用；是否新购为进度中待定项
• SF6 检漏测试 £20,000；家具含更衣柜、跨越凳、移动实验台、BIBO 桶
土建与装饰改造
• 拆除：家具与实验设备清空、地面与吊顶拆除、燃气/风管/电气/烟感/Crowcon 撤除
• 新建：墙面衬板 475 m²、新隔断 40 m²；5 樘单开 + 1 樘子母卫生门、2 樘木门、4 樘旧门翻新
• 装饰：实验室卷材乙烯地面 173 m²、金属吊顶 173 m²、办公区地毯 33 m²
机电、安全与业主供货
• 暖通 £217,920：AHU 恢复使用、全套风管与送回风、袋进袋出 HEPA 排风过滤、BMS 升级、系统平衡
• 电气 £107,380、消防喷淋 £30,030、门禁/布线/CCTV/火警 £51,345、实验室气体管道 £63,700、雾化淋浴 £35,000
• 业主（凯莱英）供货并安装设备：一期 £963,445（分阶段清单待采购合计 £1,713,045）
• 一期分项：ARD/QC £662,600、隔离器内仪器 £175,345、CRD £125,500
风险与前提：正在就厂房改造事宜征求 DPML 同意 —— 改造完成后实验室将无法按当前运行状态交还 DPML，该沟通进展由 Clare 跟进。目前 DPML（Paul Bax，2026-08-21）原则上同意 PDF 与 DPH（含 G.128）拟议改造，最终以设计审查为准；可启动两项 Licence for Alteration，范围与图纸随设计深化补充。

## Slide 21
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
22 / 34
高活实验室 · 业主设备分阶段
Equipment List Costs for scoping 0911
£963,445
一期设备（计入本期）
£749,600
二期及后续
£1,713,045
待采购合计
£3,550,444
一期项目投资（含通胀）
一期
• 开业配置：分析 HPLC 先购 1 套；质谱及气源纳入一期
• 隔离器内固体操作仪器纳入一期
• 同期按一个项目配置反应系统（EasyMax 等先购 1 套）
二期及后续
• 制备 HPLC、粒度仪、自动滴定仪
• 结晶筛选与部分反应配套、器皿清洗
• 软件 £200,000，计入后续
分组 | 待采购 | 一期 | 二期及后续
ARD / QC | £832,600 | £662,600 | £170,000
隔离器内仪器 | £383,345 | £175,345 | £208,000
CRD | £497,100 | £125,500 | £371,600
合计 | £1,713,045 | £963,445 | £749,600

## Slide 22
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
23 / 34
高活实验室 · 投资总览（1/2）
G-128 Concept Cost Plan · 2026-08-06 · GIFA 215 m²
一期项目投资（含通胀）
£3,550,444
建筑工程费合计 Total Building Works Estimate | £1,951,140
1 改造工程 Facilitating Works | £65,567
1.1 拆除、改造与拆砌（隔断等） | £46,967
1.2 机电拆除（燃气、风管、电气、烟感、Crowcon 等） | £18,600
2 上部结构 Superstructure | £68,690
2.7 内墙与隔断（墙面衬板、新建隔断、氢气管道包封） | £42,440
2.8 内门（5 单开 + 1 子母卫生门、2 木门、4 樘旧门翻新） | £26,250
3 装饰 Finishes | £58,898
3.1 墙面装饰（实验室 475 m²、办公区 70 m²） | £9,810
3.2 地面（实验室卷材乙烯 173 m²、踢脚 136 m、办公区地毯 33 m²） | £23,631
3.3 吊顶（实验室金属吊顶 173 m²、周边收口 136 m） | £25,457
4 家具与设备 Fittings, Furnishings and Equipment | £765,000
隔离器 4 台 × £150,000 | £600,000
隔离器 1 台 × £100,000 | £100,000
通风柜（假设现有可用，仅列维修保养） | £20,000
SF6 检漏测试 | £20,000
家具（更衣柜、跨越凳、移动实验台、BIBO 桶） | £20,000
办公区家具 | £5,000
5 机电安装 Services | £537,574
5.6 暖通空调（AHU 恢复使用、全套风管、袋进袋出 HEPA 排风、BMS 升级、系统平衡） | £217,920
5.8 电气（小动力 182 m²、照明 182 m²，含设备接电） | £107,380
5.4 给水（冷热水、水槽复装、雾化淋浴 £35,000） | £38,600
改造与建筑工程小计 | £1,495,729

## Slide 23
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
24 / 34
高活实验室 · 投资总览（2/2）
G-128 Concept Cost Plan · 续
6 临建与承包商设计 Preliminaries | £362,500
6.1 临时工程（保留设备与公共区域防护、临时照明） | £10,500
6.2 现场福利与临建（施工期 21 周） | £21,000
6.3 设计与施工管理（勘查、RIBA 2/3 与 RIBA 4 承包商设计、RIBA 5 现场资源 22 周） | £331,000
7 管理费与利润 Overheads and Profit（5.00%） | £92,911
8 专业服务费 Professional Services | £141,800
项目管理（合同前 33 周 / 合同后 22 周 / 缺陷期）、设计支持、商务支持与合同管理 | £141,800
9 业主（凯莱英）供货并安装设备 Equipment (supplied and installed by the Client) | £963,445
一期设备（分阶段清单，计入本期） | £963,445
二期及后续设备 £749,600（不计入本期） | —
10 风险预备费 Risk Allowance Estimate | £397,875
10.1 设计发展风险（依风险登记册） | £397,875
11 通胀 Inflation（2.15%） | £96,184
自基准日至施工期的通胀调整 | £96,184
一期项目投资（含通胀） | £3,550,444

## Slide 24
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
25 / 34
业主（凯莱英）供货并安装设备
ARD / QC
本组待采购 £832,600 · 一期 £662,600
一期合计 £963,445
设备 | 位置 | 厂家 | 新购 / 既有 | 阶段 | 待采购 | 一期
HPLC 系统 | Room 2 | Aglient Technologies | 新购 | 一期 | £200,000 | £100,000
HPLC/质谱系统 | Bench top | Agilent Technologies | 新购 | 一期 | £200,000 | £200,000
GCMS | or GCMS | — | 新购 | 一期 | £120,000 | £120,000
氮气发生器 | or GCMS | — | 新购 | 一期 | £8,000 | £8,000
氢气发生器 | or GCMS | — | 新购 | 一期 | £8,000 | £8,000
电动移液器 | Benchtop | Handystep | 新购 | 一期 | £1,600 | £1,600
Milli-Q | Undersink | Millipore | 新购 | 一期 | £20,000 | £20,000
制备 HPLC | Large Fumehood | 国内汉邦 | 新购 | 二期 | £70,000 | —
pH 计 | Fumhood | Mettler Toledo | 新购 | 一期 | £20,000 | £20,000
SFC | Bench top | Waters | 既有 | 二期 | — | —
GC | Bench top | Aglient | 既有 | 二期 | — | —
质谱 | Bench top | Aglient | 新购 | 一期 | £140,000 | £140,000
库仑法 KF | Fumehood | Metrohm | 新购 | 一期 | £45,000 | £45,000

## Slide 25
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
26 / 34
业主（凯莱英）供货并安装设备
隔离器内仪器
本组待采购 £383,345 · 一期 £175,345
一期合计 £963,445
设备 | 位置 | 厂家 | 新购 / 既有 | 阶段 | 待采购 | 一期
Huber TC45 浸入式冷却器 | Under isolator 2 | Huber | 新购 | 一期 | £4,345 | £4,345
自动滴定仪 | Isolator 1 | Mettler Toledo | 新购 | 二期 | £30,000 | —
台式粉末 X 射线衍射仪 | Bench top | D2 | 既有 | 一期 | — | —
粒度仪 | Isolator 5 | Malvern | 新购 | 二期 | £160,000 | —
分析天平 | Isolator 1 | Mettler Toledo | 新购 | 一期 | £20,000 | £20,000
微量天平 | isolator 1 | — | 新购 | 一期 | £25,000 | £25,000
EasyMax 反应系统 | isolator 3 | Mettler Toledo | 新购 | 一期 | £80,000 | £80,000
冷水机 | under isolator 3 | Julabo | 既有 | 一期 | — | —
干燥箱 | Isolator 4 | Salvis | 新购/既有 | 一期 | £36,000 | £18,000
FTIR | Isolator 2 | Thermo | 既有 | 一期 | £28,000 | £28,000

## Slide 26
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
27 / 34
业主（凯莱英）供货并安装设备
CRD（1/2）
本组待采购 £497,100 · 一期 £125,500
一期合计 £963,445
设备 | 位置 | 厂家 | 新购 / 既有 | 阶段 | 待采购 | 一期
实验室冰箱 | Room 4 | Lec | 新购 | 一期 | £750 | £750
实验室冰柜 | Room 4 | Lec | 新购 | 一期 | £750 | £750
Reactor Ready 双反应釜 | FH1 | Reactor Ready vessels | 新购 | 二期 | £20,000 | —
梅特勒 SP-50 加料单元 | FH1 | Mettler Toledo SP-50 Dosing units | 新购 | 二期 | £1,600 | —
RX10 控制器 | FH1 | RX10 Controller | 新购 | 二期 | £2,400 | —
Heidolph 电机 | FH1 | Heidolph Motors | 新购 | 二期 | £1,600 | —
Reactor Ready 支架 | FH1 | Reactor Ready Stand | 新购 | 二期 | £1,000 | —
真空泵 | FH1 | Vacuubrand | 新购 | 二期 | £5,000 | —
循环冷水机 | FH1 | Huber | 新购 | 二期 | £23,000 | —
分析天平 | Either/or | Mettler Toledo | 新购 | 一期 | £20,000 | £20,000
大称量天平 | Either/or | Sartorius | 新购 | 一期 | £1,000 | £1,000
EasyMax 反应系统 | FH2 | Mettler Toledo | 新购 | 一期 | £160,000 | £80,000

## Slide 27
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
28 / 34
业主（凯莱英）供货并安装设备
CRD（2/2）
本组待采购 £497,100 · 一期 £125,500
一期合计 £963,445
设备 | 位置 | 厂家 | 新购 / 既有 | 阶段 | 待采购 | 一期
冷水机 | FH2 | Julabo | 新购 | 一期 | £24,000 | £12,000
Stem 加热模块 | FH3 | Electrothermal | 新购 | 二期 | £2,000 | —
搅拌加热板 | FH3 | IKA | 既有 | 二期 | — | —
Biotage | FH4 - Flexible | Biotage | 新购 | 二期 | £12,000 | —
旋转蒸发仪 | FH4 - Flexible | Heidolph | 新购 | 一期 | £6,000 | £6,000
真空泵 | FH4 - Flexible | Vacuubrand | 新购 | 一期 | £5,000 | £5,000
顶置搅拌器 | FH4 - Flexible | — | 新购 | 二期 | £1,000 | —
软件（待定） | Software | — | 新购 | 后续 | £200,000 | —
器皿清洗机 | Miscellaneous | Miele | 新购 | 二期 | £10,000 | —

## Slide 28
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
30 / 34
高活实验室 · 周期
Asymchem Concept Programme_260727（DRAFT CONCEPT PROGRAMME）
262 天
总工期（工作日）
2026-10-13
资金批准与推进决定
2027-07-14
隔离器到场
2027-11-12
计划交付（含进度风险预留）
2026 H2
2027 H1
2027 H2
资金批准节点
2026/10 – 2026/10
顾问任命 + BoD
2026/10 – 2026/10
主承包商招标任命
2026/10 – 2026/11
合同授予与动员
2026/11 – 2026/12
勘查与项目控制
2026/12 – 2027/02
实验室设计
2026/12 – 2027/04
CDM
2026/12 – 2027/09
隔离器采购制造
2027/01 – 2027/07
通风柜采购（待定）
2027/01 – 2027/07
实验室家具采购
2027/01 – 2027/06
分包工程招标
2027/01 – 2027/05
施工
2027/05 – 2027/09
调试与移交
2027/09 – 2027/10
进度风险预留 → 交付
2027/10 – 2027/11
约今
设计 / 合约
采购 / 制造 / 预留
施工 / 调试
进度说明：各项活动于 2027 年 10 月下旬完成，余量计入末段进度风险预留，交付目标 2027 年 11 月。后续设计推进中部分工作有并行压缩的空间，但取决于最终确认的风险处理方式与可接受的风险水平。

## Slide 29
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
32 / 34
扩建 · 评估结论
三、B902 东侧扩建（评估结果） · Scitech RIBA 1 · 300291-RE-0001 · 2026-05-22 Issue A1
FS 完成
RIBA 1
£78.1M
项目 OOM
2030-05
总控完成
• 范围：东侧约 600 m²，四层+设备夹层，10 台反应釜、2500 L 加氢釜、3 套过滤干燥机及公用工程。
• 方案：Option 1 — 拆除/迁址原加氢厂房；与 902 低层楼面贯通。
• 进展：FS 完成；计划 2030-05 竣工，沿用设计方总控计划；RIBA 2 概念设计启动延后需在阶段内消化。

## Slide 30
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
33 / 34
扩建 · 投资总览
300291-CM-0001
项目 OOM 总价
£78,108,089
直接工程费 | £59,489,961
场地清理拆除 | £254,960
地下结构 | £1,499,680
地上结构 | £3,942,636
内部装修 | £1,270,672
装置与设备 | £154,960
建筑机电 | £9,532,716
工艺设备 | £23,249,083
既有建筑改造 | £204,000
室外工程 | £1,859,520
临建 (8%) | £3,357,458
承包商管理费与利润 (5%) | £2,266,284
小计 | £47,591,969
预备费（25%） | £11,897,992
其他项目费 | £5,077,946
设计团队费 (8%) | £3,807,357
勘测与调查 | £80,000
BREEAM | £150,000
规划与法定费用 | £25,000
小计 | £4,062,357
预备费（25%） | £1,015,589
一般风险与预备费 | £13,540,182
全项目预备费（25%） | £12,913,582
风险登记册（概率加权总和） | £626,600

## Slide 31
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
34 / 34
谢谢
Asymchem UK · Sandwich · 2026年10月12日
凯莱英 UK · Sandwich PDF 资本项目
34 / 34